# Idle 波形自动发现与相似波形分析方案

本文将长期压力数据中的 idle 信号作为分析对象，建立“无监督波形发现、人工确认、相似波形检索和变化规律分析”的闭环。

关键原则：不要把所有 idle 数据直接混在一起分析。正常 idle 本身有两种运行模式，应先完成模式分层，再在各模式内部发现异常波形。

# 一、正常 idle 模式

正常 idle 主要包括以下两种模式：

Process 后缓慢爬升至稳定值：外界气体补充进入 gasbox，压力逐渐上升并趋于平台；

保持水平稳定：压力围绕稳定值运行，只存在很小的系统波动。

因此，第一步应先建立正常 idle 的模式分层，再从各模式内部发现异常波形。

# 二、总体方案

| 1 | 长期压力数据 |
| --- | --- |
| 2 | 排除 Process 1 区段 |
| 3 | 切分 idle 片段 |
| 4 | 区分正常模式：缓慢爬升型、水平稳定型 |
| 5 | 发现高频重复波形 |
| 6 | 人工选择异常模板 |
| 7 | 全历史相似波形检索 |
| 8 | 统计相似波形的时间、频率、幅值和趋势 |
| 9 | 判断是否可能是持续性退化 |

# 三、三个核心功能

## 1. 从长期 idle 数据中自动发现高频特征波形

先根据压力变化率和状态边界切分 idle 片段，再提取压力变化量、持续时间、平均斜率、最大斜率、标准差、峰峰值和局部峰谷等特征。

对片段进行统一长度重采样后，形成波形矩阵，并使用聚类或 Matrix Profile 发现重复出现的波形。输出包括波形簇、出现次数、首次出现时间、最近出现时间、活跃天数、平均持续时间和平均幅值。

## 2. 人工指定异常波形

人工可以从自动发现结果中选择某个波形簇作为异常模板，也可以在原始压力数据中指定起止时间，手动截取一段信号作为模板。模板应保存来源时间、说明、标签、归一化方式和匹配阈值。

## 3. 根据人工模板检索历史相似波形并分析趋势

系统在全部 idle 历史片段中检索与模板相似的波形，记录匹配时间、相似度、持续时间、幅值、峰值数量、频率特征及其对应的正常 idle 模式。

对匹配结果按日或周统计，重点观察异常波形是否越来越频繁、幅值是否增大、持续时间是否变长、相似度是否提高，以及是否与 Process 1 特征变化同步。

# 四、建议输出

| 输出内容 | 主要字段 | 实际意义 |
| --- | --- | --- |
| idle 片段特征 | 时间、模式、斜率、幅值、波动、峰谷 | 描述每段 idle 波形 |
| 自动发现波形簇 | 簇编号、出现次数、首次/最近出现、平均幅值 | 发现高频重复或新出现模式 |
| 人工模板 | 模板来源、标签、说明、匹配阈值 | 固定需要追踪的异常波形 |
| 历史匹配结果 | 匹配时间、相关系数、DTW 距离、幅值、持续时间 | 还原异常波形在哪里出现过 |
| 日/周趋势 | 频率、幅值、持续时间、间隔、变化点 | 判断是否持续性恶化 |

最终报告应明确区分“发现了重复异常波形”和“已经确认阀门损坏”。在没有维修记录时，结果应表述为：某类 idle 异常波形自某时间起频率或幅值持续增加，与潜在稳定性退化假设一致，需结合现场检修进一步确认。